## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | 楼地面装饰工程
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断工程
1.9 | 天棚工程
1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | 幕墙工程
1.12 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖外墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石页岩多孔砖 MU10 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 215.07
2 | 010402001001 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 规格及强度等级综合考虑 2.墙体类型:300mm内墙 3.砂浆强度等级:M5专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 23.05
3 | 010402001002 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 规格及强度等级综合考虑 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:M5专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 5855.9
4 | 010402001003 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 规格及强度等级综合考虑 2.墙体类型:100mm内墙 3.砂浆强度等级:M5专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 699.82
5 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 MU10 2.墙体类型:240mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 48.99
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 MU10 2.墙体类型:300mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10专用配套预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 60.66
7 | 010401012001 | 砌砖台阶 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M5预拌砌筑砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 17.2
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C40 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 368.3
9 | 010502003001 | 圆形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 90.02
10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 231.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C50 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 255.47
12 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 585.66
13 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C60 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 419.31
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 坍落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 222.32
15 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 坍落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 98.76
16 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 坍落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 210.51
18 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 258.44
19 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C60 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 276.51
20 | 010504003001 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C45 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 125.67
21 | 010504003002 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C55 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 167.77
22 | 010504003003 | 异形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C60 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 158.33
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 6338.07
24 | 010503002001 | 矩形梁(屋顶) | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 坍落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 357.6
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.整体楼梯:休息平台,平台梁,斜梁,梯段 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 坍落度综合考虑 4.含泵送费用 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 156.35
26 | 010504001004 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 塌落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 138.03
27 | 010503004002 | 混凝土墙基 | 1.部位:厨房、卫生间、茶水间、水泵房隔墙墙基 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 塌落度综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 72.2
28 | 010507007001 | 混凝土门槛 | 1.部位:设备管井检修门 2.构件的类型:门槛 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 塌落度综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 3.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 塌落度≤180mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 83.79
30 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 塌落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 334.32
31 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 塌落度综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 0.69
32 | 010507007002 | 门垛 | 1.部位:门垛 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 塌落度综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 17.02
33 | 010508001001 | 后浇带 | 1.部位:楼板,天面板 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C35 膨胀砼 坍落度综合考虑 4.含泵送费用,快易收口钢网综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求格 | m3 | 35.21
34 | 010505003001 | 井道顶板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 塌落度综合考虑 3.含泵送费用 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 2.35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10以内 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 31.61
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ10以内 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 401.57
37 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以内 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 275.38
38 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以外 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 4.2
39 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ10以内 抗震 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 3.08
40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以内 抗震 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 438.53
41 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 φ25以外 抗震 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 135.28
42 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 φ10以内 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 13.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢筋 φ10以内 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 360.96
44 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 三级螺纹钢筋 φ10以外 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 51.69
45 | 010516003001 | 电渣压力焊 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ18以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1692
46 | 010516003003 | 电渣压力焊 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ32以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 10122
47 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹 2.规格:φ25以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 3139
48 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒直螺纹 2.规格:φ32以内 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2084
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
49 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固(外墙满挂) | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网Φ1网眼10x10 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 9868.18
50 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固(不同材料交接处) | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网Φ1网眼10x10 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 4925.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010606008001 | 钢筋爬梯 | 1.钢材品种、规格:三级螺纹钢筋 φ20 2.钢梯形式:爬梯 详07FJ02 A/84 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 0.4
金属结构工程合计
门窗工程
52 | 010802003001 | 单扇甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 64.63
53 | 010802003002 | 双扇甲级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 234.89
54 | 010802003003 | 单扇乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 38.64
55 | 010802003004 | 双扇乙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 284.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010802003005 | 单扇丙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 332.05
57 | 010802003006 | 双扇丙级钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 2.油漆、拉手、门锁、闭门器等五金件综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 12.05
58 | 010807002001 | 气密窗 | 1.洞口尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:铝合金型材,厚度不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6~10mm安全玻璃 4.满足乙级防火要求 5.五金件综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 11.24
59 | 010805007001 | 单扇普通门 | 1.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:实木 3.拉手,门锁等五金件综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1052.2
60 | 010805007002 | 双扇普通门 | 1.门框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:实木 3.拉手,门锁等五金件综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 725.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010805001001 | 电动气密单开趟门 | 1.门代号:DTM1523,DTM1523-03 2.洞口、门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金型材门框,钢板（内夹铅板）门扇,带1mm不锈钢饰面 4.玻璃品种、厚度:铅玻璃观察窗（铝合金型材收边） 5.启动装置的品种、规格:电动感应装置综合考虑 6.铝合金型材、钢板、铅板和铅玻璃等材料规格、油漆和拉手等综合考虑 7.满足乙级防火要求 8.拉手,门锁等五金件综合考虑 9.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 20.7
62 | 010802001001 | 防辐射手动气密单开门 | 1.门代号:M1023-Q3 2.洞口、门框或扇外围尺寸:详设计图纸 3.门框、扇材质:铝合金型材门框,钢板门身,带1mm不锈钢饰面 4.玻璃品种、厚度:双层5mm玻璃观察窗 5.铝合金型材、钢板等材料规格、油漆等综合考虑 6.满足乙级防火要求 7.拉手,门锁等五金件综合考虑 8.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 11.5
63 | 010807001001 | 金属窗（固定窗） | 1.洞口、窗框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:铝合金型材,厚度不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 522.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010807001002 | 金属窗（上悬窗） | 1.洞口、窗框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:铝合金型材,厚度不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 40.25
65 | 010807001003 | 金属窗（平开窗） | 1.洞口、窗框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:铝合金型材,厚度不小于1.8mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2.25
66 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.洞口、窗框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.框、扇材质:铝合金型材,厚度不小于1.8mm 3.五金件综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 63.05
67 | 010802001002 | 金属门（单扇平开门） | 1.洞口、门框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.门框、扇材质:铝合金,壁厚≥2.4mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.门锁、拉手及其他五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3.53
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 010802001003 | 金属门（双扇平开门） | 1.洞口、门框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.门框、扇材质:铝合金,壁厚≥2.4mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.门锁、拉手及其他五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 48.8
69 | 010802001004 | 金属门（四扇平开门） | 1.洞口、门框或扇外围尺寸:详设计图纸 2.门框、扇材质:铝合金,壁厚≥2.4mm 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6透明 4.门锁、拉手及其他五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 38.83
门窗工程合计
屋面及防水工程
70 | 010902001001 | 屋面卷材防水（屋1做法） | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘改性沥青聚酯胎防水卷材（PY类） 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）加设无纺布(50g/m) 3.四周沿墙上翻400mm 4.加强层、附加层等防水搭接根据设计图纸综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3247.1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010902003001 | 屋面刚性层（屋1做法） | 1.50mm厚C20砼,配φ4@150*150mm钢筋网片,设间距4000*4000mm分格缝及阴角部分（钢筋在缝内断开）,缝内置10mm厚挤塑聚苯板,上缝嵌填单组份聚氨酯密封膏,深10mm 2.平铺聚酯无纺布一道（200g/m2） 3.C25细石砼找坡层,最薄处10mm,坡度3%,随浇提浆抹平 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2984.32
72 | 011102003001 | 块料楼地面（屋1做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm浅色防滑地砖,水泥砂浆勾缝,缝宽5~8mm,M20预拌地面砂浆勾凹缝,每4m留分仓缝,缝宽15mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚聚合物水泥砂浆 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2984.32
73 | 010902001002 | 屋面卷材防水（屋2做法） | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘改性沥青聚酯胎防水卷材（PY类） 2.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）加设无纺布(50g/m) 3.四周沿墙上翻400mm 4.加强层、附加层等防水搭接根据设计图纸综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 971.16
74 | 010902003002 | 屋面刚性层（屋2做法） | 1.40mm厚C25细石砼,@4500mm设缝,缝宽15mm，内嵌单组份聚氨酯密封胶 2.C25细石砼找坡层,最薄处10mm,坡度3%,随浇提浆抹平 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 847.79
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010902002001 | 屋面涂膜防水（屋4做法） | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 56.02
76 | 010902003003 | 屋面刚性层（屋4做法） | 1.25mm厚1:2.5预拌地面砂浆保护层(分仓缝≤2000mm,缝宽5mm) 2.刷配套界面处理剂 3.泡沫混凝土找坡层,最薄处10mm厚 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 56.02
77 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料:1.5mm不锈钢板 2.嵌缝材料种类:聚乙烯泡沫塑料棒,密封膏密封 3.其它详见图集11ZJ111-6/A11综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 8.21
78 | 010902008002 | 女儿墙变形缝 | 1.盖缝材料:1.5mm不锈钢板 2.其它详见图集11ZJ111-b、e/A15综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 534.76
79 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.盖缝材料:1.5mm不锈钢板 2.嵌缝材料种类:保温板材(综合考虑)建筑胶黏贴 3.其它详见图集11ZJ111-22、25/A2综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 34.95
80 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝（楼地面平接） | 1.盖缝材料:5mm厚热镀锌钢板,Φ8膨胀螺栓@300mm固定 2.嵌缝材料种类:保温板材(综合考虑)建筑胶黏贴 3.其它详见图集11ZJ111-4/A8综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 19.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010904004002 | 楼(地)面变形缝（楼地面与墙体交接） | 1.盖缝材料:1mm厚不锈钢板,Φ8膨胀螺栓@300mm固定 2.嵌缝材料种类:保温板材(综合考虑)建筑胶黏贴 3.其它详见图集11ZJ111-8/A8综合考虑 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 142.4
82 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水（建筑楼4做法） | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ、Ⅲ型） 2.反边高度:300mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 74.45
83 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水（建筑楼8做法） | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ、Ⅲ型） 2.反边高度:300mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 69.29
84 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水（建筑楼9做法） | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ、Ⅲ型） 2.反边高度:300mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 855.34
85 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水（建筑楼10做法） | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ、Ⅲ型） 2.反边高度:300mm 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 737.13
86 | 011301001001 | 天棚防水（建筑棚3做法） | 1.防水膜品种:2.0mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 34.84
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋1做法） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）保温层（燃烧性能B1级,抗压强度≥150kPa）,厚度详建筑节能专篇（设计值需≥计算值*1.25） 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2984.32
88 | 011001001002 | 保温隔热屋面（屋2做法） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）保温层（燃烧性能B1级,抗压强度≥150kPa）,厚度详建筑节能专篇（设计值需≥计算值*1.25） 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 847.79
89 | 011001003001 | 保温隔热外墙面（外6） | 1.20厚玻化微珠保温浆料（燃烧性能A级）,厚度详单体建筑节能专篇综合考虑 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 7717.65
90 | 011001003002 | 保温隔热内墙面（外4-详内8） | 1.20厚玻化微珠保温浆料（燃烧性能A级）,厚度详单体建筑节能专篇综合考虑 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1513.83
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
91 | 010501001001 | 楼地面填充层 | 1.混凝土种类:陶粒砼 2.混凝土强度等级:综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 1212.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 011102003002 | 块料楼地面（建筑楼2做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20预拌地面砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 678.2
93 | 011106002001 | 块料楼梯面层（建筑楼2做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20预拌地面砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 430.91
94 | 011102003003 | 块料楼地面（建筑楼3做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm厚防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20预拌地面砂浆 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 27.24
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 011102003004 | 块料楼地面（建筑楼4做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖,专用粘砖粘结剂粘结,专用嵌缝胶嵌缝 2.保护层材料、厚度:0.3mm厚聚乙烯丙纶、JS（Ⅰ型）黏贴保护层 3.找平层厚度、砂浆配合比:15mm M20聚合物水泥砂浆 4.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处10mm厚,M15纤维砂浆向地漏找坡 5.防潮层材料、厚度:空铺一道PE（聚乙烯）膜 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 75.45
96 | 011104004001 | 防静电活动地板（建筑楼8做法） | 1.150~300m高抗静电活动地板 2.20mm厚M20预拌地面砂浆 3.8mm厚聚合物水泥防水砂浆 4.基层抹平,清理干净 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 69.29
97 | 011102003005 | 块料楼地面（建筑楼9做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖 2.黏贴层材料、厚度:8mm厚聚合物水泥防水砂浆满浆黏贴,勾缝 3.找平层厚度、砂浆配合比:8mm厚聚合物水泥防水砂浆 4.找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处10mm厚,C20细石砼向地漏找坡,坡度1% 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 660.25
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（建筑楼10做法） | 1.面层厚度、混凝土强度等级:40mmC20细石砼,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 2.找平层厚度、砂浆配合比:最低处15mm M15预拌地面砂浆找坡 3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 737.13
99 | 011102003006 | 块料楼地面（建筑楼13做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.结合层材料、厚度:5mm厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子 3.找平层材料、厚度:30mm厚C20细石砼,内配Φ6@200*200mm钢筋网片,随打随抹光 4.隔音层材料:6mm厚复合材料减震隔声板 5.基层抹平,清理干净 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 366.83
100 | 011102003007 | 块料楼地面（建筑楼13a做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm防滑地砖,专用嵌缝胶嵌缝 2.结合层材料、厚度:5mm厚陶瓷专用粘接剂,齿形抹子 3.找平层材料、厚度:30mm厚C20细石砼,内配Φ6@200*200mm钢筋网片,随打随抹光 4.隔音层材料:6mm厚复合材料减震隔声板 5.基层抹平,清理干净 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 235.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011105003001 | 块料踢脚线（建筑踢2做法） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖,白水泥擦缝,专用粘结剂粘结 3.粘贴层厚度、材料种类:7mm聚合物水泥砂浆 4.找平层厚度、材料种类:15mm M20预拌抹灰砂浆 5.刷专用界面处理剂一遍 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 116.01
102 | 011105003002 | 楼梯块料踢脚线（建筑踢2做法） | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm瓷砖,白水泥擦缝,专用粘结剂粘结 3.粘贴层厚度、材料种类:7mm聚合物水泥砂浆 4.找平层厚度、材料种类:15mm M20预拌抹灰砂浆 5.刷专用界面处理剂一遍 6.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 83.04
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断工程
103 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（建筑内1做法） | 1.5厚1:2.5水泥砂浆抹平 2.挂网处抹灰工程量已综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3493.65
104 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（建筑内3做法） | 1.面层厚度、砂浆配合比:10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 2.底层厚度、砂浆配合比:3mm外加剂专用砂浆打底刮糙或界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 3.挂网处抹灰工程量已综合考虑 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2521.81
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 011201001003 | 外墙面抹灰（外1、外6） | 1.5mm厚（干粉类）聚合物水泥防水砂浆,压入耐玻纤维网格布 2.15mm厚M15聚合物水泥砂浆找平 3.配套专用界面处理剂 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 13582.96
106 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（女儿墙内侧） | 1.10厚聚合物水泥砂浆 2.挂网处抹灰工程量已综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 636.71
107 | 011204003001 | 块料墙面（外4做法） | 1.面层材料品种、规格、颜色:240*60mm外墙砖（颜色综合考虑）,聚合物水泥砂浆勾缝,专用面砖粘结剂黏贴 2.5mm厚（干粉类）聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布 3.15mm厚M15聚合物水泥砂浆找平 4.配套专用界面处理剂 5.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1513.83
墙、柱面装饰与隔断工程合计
天棚工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 011302001001 | 吊顶天棚（棚4做法） | 1.面层材料品种、规格:600*600*1.2mm穿孔铝板 2.夹层材料种类、规格、中距:50mm厚玻璃棉（玻纤布包裹 48kg/m2） 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨,主龙骨中距900*1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 4.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆,双向中距900~1200,与角钢焊接 5.基层材料种类、规格:φ12膨胀螺丝栓固定L36*4角钢长40mm 6.开孔费用综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 69.79
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
109 | 011406001001 | 外墙涂料（外1） | 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆底油一遍面油二遍 2.腻子种类:抗裂柔性耐水腻子 3.刮腻子遍数:3 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1817.8
110 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（建筑内1做法） | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料面层两遍（燃烧性能A级） 2.局部腻子,磨平 3.配套专用界面处理剂 4.清理墙体基层 5.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3493.65
111 | 011406003001 | 满刮腻子墙面（建筑内3做法） | 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2521.81
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（建筑棚1做法） | 1.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料面层两遍（燃烧等级A级） 2.2厚即2遍面层耐水腻子刮平 3.3厚即3遍基底防裂腻子分遍刮平 4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1331.21
113 | 011406003002 | 满刮腻子天棚（建筑棚2做法） | 1.2厚即2遍面层耐水腻子刮平 2.3厚即3遍基底防裂腻子分遍刮平 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1186.77
114 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料（建筑棚3做法） | 1.涂料品种、喷刷遍数:表面喷刷外墙防水防霉无机涂料两遍（燃烧等级A级） 2.二道基层配套界面处理 3.底层清理干净 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 34.84
油漆、涂料、裱糊工程合计
幕墙工程
塔楼幕墙工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 5470.41
116 | 011209001002 | 带骨架幕墙（弧形） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；大样图：MDY-008、JDY-013；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 945.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011209001003 | 带骨架幕墙（雨棚） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:钢结构主龙骨120x80x4镀锌方钢管，80x5镀锌方钢管、60x5镀锌方钢管、L50x5镀锌角钢次龙骨，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；雨棚节点：YP-001~009 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 337.85
118 | 011209001004 | 带骨架幕墙（屋面花架） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用方钢管，次龙骨采用角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理、连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；大样图：JDY-013；代表性节点图：门诊楼、急诊楼铝板节点023~027 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 983.43
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 011209001005 | 带骨架幕墙 | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（深灰色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 401.32
120 | 穗011209003001 | 单元式玻璃幕墙 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 5.上悬窗增加费综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1869.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 穗011209003002 | 单元式玻璃幕墙一a+2mm铝背衬板 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.背板:于层间、立柱、墙面玻璃背面，2mm粉末喷涂铝背板、50mm防火保温棉背面带薄箔及其他一切所需之辅材及附件等 5.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 6.上悬窗增加费综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 829.93
122 | 010807003002 | 铝合金防雨百叶 | 1.面层:铝合金双层防雨百叶（氟碳喷涂） 2.骨架:采用铝合金型材边框龙骨、钢副框，钢角码连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-022 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 43.13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 29 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
123 | 010805005001 | 塔楼不锈钢地弹门（双开） | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:60x5mm镀锌钢方管框架；1.5mm不锈钢板(亚光)、地弹簧、门拉手、型材门锁、密封胶、胶条及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-12 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 43.06
124 | 010808004001 | 不锈钢门套 | 1.面层:1.5mm不锈钢板(亚光) 2.骨架:采用60x5mm镀锌钢方管框架，防锈处理、钢角码连接件、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-014 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 12.4
125 | 010602001001 | 方钢管格栅（氟碳喷涂）屋面钢骨架 | 1.面层:方钢管格栅（氟碳喷涂） 2.骨架:采用200*100*5mm方管镀锌钢方管框架，防锈处理、钢角码连接件、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：门诊楼、急诊楼铝板节点：CD-023~026 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 11.69
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 30 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011204004003 | 方型铝合金格栅 | 1.面层：铝合金型材：横向型材：方型铝合金格栅、凹型铝合金格栅及扣盖，竖向型材：100x4mm铝合金方管；表面处理：氟碳喷涂处理(三涂) 2.骨架：8mm镀锌钢Ｕ型支座(表面氟碳喷涂处理(三涂))，采用8mm不锈钢板支座链接；M12不锈钢螺栓、M6不锈钢螺栓连接、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：GS-001~002 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 9.85
127 | 010807001004 | 50系列铝合金平开窗（C1015） | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.窗框骨架:50系列铝合金窗型材、钢副框，钢角码连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：铝窗节点WD-001~005 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3
塔楼幕墙工程合计
裙楼幕墙工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 31 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 011209001006 | 带骨架幕墙 | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1403.61
129 | 011209001007 | 带骨架幕墙-立柱面 | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1015.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 32 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 011209001008 | 带骨架幕墙-圆柱(直径Φ500mm) | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，竖框采用50x4mm镀锌方钢管，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，连接件、50mm保温岩棉、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：YP-010 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 80.26
131 | 011209001009 | 带骨架幕墙（弧形） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；大样图：MDY-008、JDY-013；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1698.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 33 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 011209001010 | 带骨架幕墙（雨棚） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:钢结构主龙骨120x80x4镀锌方钢管，80x5镀锌方钢管、60x5镀锌方钢管、L50x5镀锌角钢次龙骨，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；雨棚节点：YP-001~009 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1870.44
133 | 011209001011 | 带骨架幕墙（屋面花架） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（银白色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用方钢管，次龙骨采用角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理、连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；大样图：JDY-013；代表性节点图：门诊楼、急诊楼铝板节点023~027 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1557.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 34 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 011209001012 | 带骨架幕墙 | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（深灰色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 199.94
135 | 011209001013 | 带骨架幕墙-圆柱(直径Φ500mm) | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（深灰色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，竖框采用50x4mm镀锌方钢管，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，连接件、50mm保温岩棉、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：YP-010 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 5.65
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 35 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 011209001014 | 带骨架幕墙（弧形） | 1.面层:3mm氟碳喷涂铝单板（深灰色氟碳喷涂） 2.骨架:框架式幕墙系统，主龙骨采用120x60x5mm镀锌方钢通，横框采用L50x5mm镀锌角钢，钢材为热镀锌处理，铝板均采用铝合金角码螺钉固定方式，铝合金角码采用阳极氧化处理，80mm保温岩棉、1.5mm镀锌钢板(防火胶封严)、连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；大样图：MDY-008、JDY-013；代表性节点图：FH-002、门诊楼、急诊楼铝板节点等 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 23.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 36 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 穗011209003003 | 单元式玻璃幕墙 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 5.上悬窗增加费综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1963.76
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 37 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 穗011209003004 | 单元式玻璃幕墙 | 1.玻璃种类:TP8+12A+TP8中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 5.上悬窗增加费综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 159.84
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 38 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 穗011209003005 | 单元式玻璃幕墙一a+2mm铝背衬板 | 1.玻璃种类:TP8+12A+TP8中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.背板:于层间、立柱、墙面玻璃背面，2mm粉末喷涂铝背板、50mm防火保温棉背面带薄箔及其他一切所需之辅材及附件等 5.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 6.上悬窗增加费综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 16.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 39 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 穗011209003006 | 单元式玻璃幕墙一a+2mm铝背衬板 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:单元式幕墙系统横明竖明，铝合金框架，（铝合金竖向装饰盖采用：65×22；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材）外为氟碳喷涂处理(三涂)，连接件、开启五金配件、结构胶、密封胶、胶条、不锈钢螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.与楼板竖向墙体接触位：防火岩棉填充实、1.5mm镀锌钢板、封烟胶及其他 4.背板:于层间、立柱、墙面玻璃背面，2mm粉末喷涂铝背板、50mm防火保温棉背面带薄箔及其他一切所需之辅材及附件等 5.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-001~002，含横竖向装饰线及连接件等 6.上悬窗增加费综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 180.77
141 | 010807003003 | 铝合金防雨百叶 | 1.面层:铝合金双层防雨百叶（氟碳喷涂） 2.骨架:采用铝合金型材边框龙骨、钢副框，钢角码连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-022 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 102.92
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 40 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 010805005002 | 裙楼不锈钢地弹门（双开） | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.骨架:60x5mm镀锌钢方管框架；1.5mm不锈钢板(亚光)、地弹簧、门拉手、型材门锁、密封胶、胶条及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-12 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 12.42
143 | 010808004002 | 不锈钢门套 | 1.面层:1.5mm不锈钢板(亚光) 2.骨架:采用60x5mm镀锌钢方管框架，防锈处理、钢角码连接件、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-014 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 12.4
144 | 010802001005 | 不锈钢玻璃双开门 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.门框骨架:60x5mm镀锌钢方管框架；1.5mm不锈钢板(亚光)、不锈钢合页、门拉手、型材门锁、密封胶、胶条及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：CD-12 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 3.03
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 41 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 010602001002 | 方钢管格栅（氟碳喷涂）屋面钢骨架 | 1.面层:方钢管格栅（氟碳喷涂） 2.骨架:采用200*100*5mm方管镀锌钢方管框架，防锈处理、钢角码连接件、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：门诊楼、急诊楼铝板节点：CD-023~026 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 13.14
146 | 011204004002 | 方型铝合金格栅 | 1.面层：铝合金型材：横向型材：方型铝合金格栅、凹型铝合金格栅及扣盖，竖向型材：100x4mm铝合金方管；表面处理：氟碳喷涂处理(三涂) 2.骨架：8mm镀锌钢Ｕ型支座(表面氟碳喷涂处理(三涂))，采用8mm不锈钢板支座链接；M12不锈钢螺栓、M6不锈钢螺栓连接、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：GS-001~002 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 2.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 42 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 010807001005 | 50系列铝合金平开窗 | 1.玻璃种类:TP6+12A+TP6中空钢化LOW-E玻璃 2.窗框骨架:50系列铝合金窗型材、钢副框，钢角码连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：铝窗节点WD-001~005 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 308.19
148 | 010807002002 | 乙级防火窗 | 1.玻璃种类:6mm(LOW-E)+12A+6mm中空防火(乙级）玻璃 2.窗框骨架:50系列铝合金窗型材、钢副框，钢角码连接件、密封胶、螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：铝窗节点WD-001~005 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 11.4
149 | 010802001006 | 80系列铝合金平开门 | 1.玻璃种类:6mm(LOW-E)+12A+6mm中空防火(乙级）玻璃 2.门框骨架:80系列铝合金门型材、不锈钢合页、门拉手、型材门锁、密封胶、胶条及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：铝窗节点WD-001~005 4.五金件综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 9.57
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 43 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 011303001001 | 采光天棚 | 1.玻璃种类:TP8+1.52PVB+TP8钢化夹胶玻璃 2.骨架:钢结构主龙骨，表面热镀锌处理、铝型材框料、副框、装饰盖板及铝合金扣板包主次梁，外露铝型材表面处理氟碳喷涂三涂、结构胶、密封胶、螺栓、与室内结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.排水沟:铝合金格栅沟槽盖板、与墙体接触位置3mm铝板收边 4.详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：雨棚节点YP-001~002 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 62.63
151 | 011204004001 | 方型铝合金格栅 | 1.面层：横竖铝合金型材：120x100铝合金方管；6063-T5型材；铝合金横向装饰盖采用：65×150mm；6063-T5型材，表面处理：氟碳喷涂处理(三涂) 2.骨架：采用热镀锌角钢转接件，钢材连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.详见：门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：GS-002 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 1.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 44 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 010902007001 | 不锈钢水槽（300mm宽） | 1.材料种类:2mm不锈钢水槽 2.骨架:L50x5镀锌角钢，钢材连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等 3.门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：玻璃栏板节点：LD-001 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 43.38
裙楼幕墙工程合计
幕墙工程合计
其他装饰工程
153 | 040402016001 | 排水沟（净宽300mm） | 1.盖板:铸铁篦子,主要尺寸390*900*30mm,尽端尺寸390*475*30mm 2.沟底抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2预拌地面砂浆,最薄处20mm,C20细石砼找0.5%坡度 3.沟侧壁抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2预拌抹灰砂浆,侧壁底圆角增加费综合考虑 4.沟、盖交接处钢材种类、规格:L40*5角钢框,预埋钢筋φ8@300mm（L=250mm） 5.其他详见建施图T-16-8大样综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 114.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 45 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 040402016002 | 排水沟（净宽500mm） | 1.盖板:铸铁篦子,主要尺寸590*900*30mm,尽端尺寸590*475*30mm 2.沟底抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2预拌地面砂浆,最薄处20mm,C20细石砼找0.5%坡度 3.沟侧壁抹灰厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2预拌抹灰砂浆,侧壁底圆角增加费综合考虑 4.沟、盖交接处钢材种类、规格:L40*5角钢框,预埋钢筋φ8@300mm（L=250mm） 5.其他详见建施图T-16-8大样综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 118.21
155 | 011503002001 | 楼梯栏杆（1100mm高） | 1.扶手材料种类、规格:150*50mm硬木扶手 2.栏杆材料种类、规格:φ40*2mm不锈钢管立柱,口24不锈钢管栏杆 3.预埋件、弯头制安费用和油漆综合考虑 4.其他详图集15J403-1 B4/B15大样综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 117.55
156 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格:φ60*2mm不锈钢管 2.支撑杆件材料种类、规格:φ30*2mm不锈钢管,间距综合考虑 3.固定配件种类:不锈钢法兰,用粘结剂粘牢 4.预埋件、弯头制安和抛光费用综合考虑 5.其他详图集15J403-1 K7/E4大样综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 136.68
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 46 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 011503001001 | 楼梯间护窗栏杆（900mm高） | 1.扶手材料种类、规格:φ50*1.5mm不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5mm不锈钢管@110 3.预埋件和弯头制安费用综合考虑 4.其他详图集15J403-1 H3/C15大样综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 63.12
158 | 011503001002 | 平台护窗栏杆（950mm高） | 1.扶手材料种类、规格:φ60*3mm不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:φ60*3mm不锈钢管主立杆,口24mm不锈钢管副立杆 3.预埋件和弯头制安费用综合考虑 4.其他详图集15J403-1 PB1/D13大样综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 362.44
159 | 011503001003 | 无障碍栏杆（850mm高） | 1.扶手材料种类、规格:φ50mm不锈钢管,两端弧形向下 2.栏杆材料种类、规格:φ30mm不锈钢管(横杆和立杆) 3.预埋件和弯头制安费用综合考虑 4.其他详建施图T-17-15大样综合考虑 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 47 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 011503008001 | 玻璃栏板（1100mm高） | 1.扶手的种类、规格、颜色:Φ65不锈钢圆管 2.立柱的种类、规格、颜色:12mm厚不锈钢板立柱 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8mm,拉丝不锈钢玻璃夹,不锈钢玻璃爪件 4.钢材连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等综合考虑 5.图纸详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：玻璃栏板节点：LD-001 6.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | m | 182.65
161 | 011503008002 | 弧形玻璃栏板（1100mm高） | 1.扶手的种类、规格、颜色:Φ65不锈钢圆管 2.立柱的种类、规格、颜色:12mm厚不锈钢板立柱 3.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:钢化夹胶玻璃8+1.52PVB+8mm,拉丝不锈钢玻璃夹,不锈钢玻璃爪件 4.钢材连接件、密封胶、不锈钢螺栓、与结构构件缝隙收口及其他一切所需之辅材及附件等综合考虑 5.图纸详见:门诊塔楼、急诊楼立面图、门诊塔楼、急诊楼平面图等；代表性节点图：玻璃栏板节点：LD-001 6.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | m | 36.74
162 | 010501006001 | 设备基础(第6层屋面) | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 塌落度综合考虑 3.含φ10内圆钢 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 41.45
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 48 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
163 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:30.5m内 2.含脚手架使用费 | m2 | 6845.49
164 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:70.5m内 2.综合脚手架使用费 | m2 | 12441.6
165 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.3m内 | m2 | 32100.24
166 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:14.3m内 2.大厅中空位置 | m2 | 363.17
167 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.搭设高度:4.2~5.39m内 | m2 | 10054.21
168 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6~4.19m内 | m2 | 5999.52
169 | 粤011701015003 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:30m内 | 座 | 7
170 | 粤011701015004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设高度:60m内 | 座 | 8
171 | 粤011701013001 | 靠脚手架安全板 | 1.搭设部位:靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5 | m2 | 1567.68
172 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.周长1.8m外,支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 2722.64
173 | 011702002002 | 矩形柱模板 | 1.周长1.8m外,支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 6770.6
174 | 011702004001 | 异形柱模板 | 1.支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 261.45
175 | 011702004002 | 异形柱模板 | 1.支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 128.47
176 | 011702004004 | 圆形柱模板 | 1.支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 288.65
177 | 011702004005 | 圆形柱模板 | 1.支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 281.81
178 | 011702003001 | 构造柱 | 1.周长1.2m内,支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 966.7
179 | 011702003002 | 构造柱 | 1.周长1.2m内,支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 2432.45
180 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1.梁宽250mm内,支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 2944.09
181 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1.梁宽250mm内,支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 7357.86
182 | 011702006003 | 矩形梁模板 | 1.梁宽250mm外,支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 4478.09
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 49 页 共 49 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 011702006004 | 矩形梁模板 | 1.梁宽250mm外,支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 12221.68
184 | 011702011001 | 直形墙模板 | 1.墙厚400mm内,支模高度3.6m内 | m2 | 1105.57
185 | 011702011002 | 直形墙模板 | 1.墙厚400mm内,支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 8199.53
186 | 011702011003 | 直形墙模板 | 1.墙厚400mm内,支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 2034.05
187 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.支模高度3.6m内 | m2 | 1326.56
188 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 10.85
189 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.支模高度3.6m内 | m2 | 980.47
190 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.支模高度4.61~5.6m内 | m2 | 5760.43
191 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 8648.52
192 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.栏板模板 | m2 | 2360.23
193 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.直形楼梯 | m2 | 744.43
194 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | 1.反檐、门槛、墙根、压顶等 | m2 | 1007.45
195 | 011702004003 | 门垛模板 | 1.支模高度3.61~4.6m内 | m2 | 133.23
196 | 011702023001 | 悬挑板模板 | 1.悬挑板模板 | m2 | 67.03
197 | 011702001001 | 设备基础模板(第6层屋面，屋面层) | 1.基础类型:设备基础 | m2 | 244.51
198 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:30m内 | m2 | 11889.2
199 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:60m内 | m2 | 21260.95
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5586207.80
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 5586207.8
合 计 |  |  | 5586207.80
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：1栋门诊医技楼土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)