## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1#楼净化专项装饰工程（1~5层、11层
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1#楼净化专项装饰工程（1~5层、11层
新建隔墙工程
1 | 011210006001 | 其他隔断（轻钢龙骨隔墙，无土建墙基层） | 轻钢龙骨隔墙（无土建墙基层）高度至楼板底或梁底 1.骨架、边框材料种类、规格:C型75竖龙骨@400至楼板底；贯通龙骨@1200；U型75横龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板+75mm岩棉+12mm硅酸钙板； 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 4418.5
2 | 011210006002 | 其他隔断（轻钢龙骨隔墙，土建墙基层） | 轻钢龙骨隔墙（土建墙基层）高度2.9m 1.骨架、边框材料种类、规格:C型75竖龙骨@400至楼板底；贯通龙骨@1200；U型75横龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm硅酸钙板+75轻钢龙骨 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 2532.99
3 | 010502002001 | 构造柱（DTM12/DTM15门结构） | 1.混凝土种类:钢筋混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.38
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（DTM12/DTM15门结构） | 1.钢筋种类、规格:12钢筋 | t | 0.66
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（DTM12/DTM15门结构） | 1.钢筋种类、规格:Φ6@200箍筋 | t | 0.3
新建隔墙工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 011103004001 | PVC卷材楼地面（DC-01） | 做法编号DC-01:2mmPVC卷材地板地面 (燃烧等级B级) 1.2厚同质透心防静电PVC卷材,用同色焊线焊缝;地材其颜色及图案样式均需送样确认 2.PVC卷材地板专用粘接剂 | m2 | 4620.29
7 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 做法编号DC-01/DC-02: 1.PVC卷材地板专用自流平3.0mm | m2 | 4880.98
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 做法编号DC-01/DC-02: 1.C20细石混凝土随打随抹平,上撒1:2.5水泥砂浆压实赶光； 厚度：50mm | m2 | 4880.98
9 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面（DC-02） | 做法编号DC-02)：2mm橡胶卷材地板地面(燃烧等级B1级) 1.2.0厚橡胶卷材,用同色焊线焊缝;地材其颜色及图案样式均需送样确认 2.橡胶地胶专用粘接剂 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 260.69
10 | 011102003001 | 块料楼地面（DC-03） | 做法编号DC-03：防滑地砖防水楼面 1.300*300mm*10mm瓷质哑光通体防滑砖水泥浆(内掺建筑胶)铺贴,白水泥擦缝;地材其颜色及图案样式均需送样确认 2.撒素水泥面,洒适量清水 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚抹平 7.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 290.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 011102003002 | 块料楼地面（DC-04） | 做法编号DC-04：防滑地砖防水楼面 1.600*600mm*10mm瓷质哑光通体防滑砖水泥浆(内掺建筑胶)铺贴,白水泥擦缝;地材其颜色及图案样式均需送样确认 2.撒素水泥面,洒适量清水 3.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚抹平 7.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 8.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 559.95
12 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 做法编号DC-03/04： 1.2.0厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 850.25
13 | 011108001001 | 石材零星项目（DC-07） | 做法编号DC-07；门槛石地面 1. 铺ST-01大理石；厚度20mm,含加工费及磨边费用等；干水泥浆擦缝 2. 30厚M15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 24.6
14 | 011105004001 | PVC踢脚线（DC-01） | 做法编号DC-01:PVC踢脚(100高) 1. 防撞条 2. 2.0厚同质透心防静电PVC卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面板翻边) 3. 刷素水泥浆一道 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 375.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011105004002 | PVC踢脚线手术室（DC-01） | 做法编号DC-01:PVC踢脚(120高)手术室 1. 防撞条 2. 2.0厚同质透心防静电PVC卷材,用专用胶粘剂粘贴(踢脚为地面板翻边) 3. 刷素水泥浆一道 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 22.01
16 | 011502001001 | 金属装饰线 | 部位：PVC踢脚，做法编号DC-01: 1.不锈钢收口 | m | 3937.42
17 | 011105003001 | 块料踢脚线（DC-04） | 做法编号:瓷砖踢脚(A级燃烧性能) 1. 贴10厚DC-04瓷砖踢脚板 2.8厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.12厚1:3水泥砂浆打底 4. 刷专用界面处理剂一遍 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 27.37
楼地面装饰工程合计
天棚装饰工程
18 | 011302001001 | 吊顶天棚（TC-01） | 做法编号TC-01:铝合金方形板吊顶(A级燃烧性能) 1. 铝扣板(300*300*0.8mm) 2.配套龙骨 3.铝合金主龙骨@≤900,次龙骨@≤600，8镀锌吊筋@≤1200,膨胀螺栓固定于建筑楼板；加做反向支撑处理其做法是用30X30的镀锌角钢 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 676.88
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 011302001002 | 吊顶天棚（TC-02） | 做法编号TC-01:铝合金方形板吊顶(A级燃烧性能) 1. 铝扣板(600*600*1.0mm)；中性瓷白色玻璃胶填缝；铝合金边角线带弧形 2.配套龙骨 3.铝合金主龙骨@≤900,次龙骨@≤600，8镀锌吊筋@≤1200,膨胀螺栓固定于建筑楼板；加做反向支撑处理其做法是用30X30的镀锌角钢 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 1541.18
20 | 011406001001 | 抹灰面油漆(TC-03) | 做法编号参考棚1:(TC-03)原顶刷无机涂料 1.一底两遍无机涂料面层 2.耐水腻子腻子满批3遍 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 324.69
21 | 011302001003 | 吊顶天棚（TC-04） | 做法编号TC-04: 50mm厚手工玻镁彩钢板吊顶 1.采用M8X80拉爆螺栓M8,下接钢筋吊杆, 与钢筋混凝土板固定,中距@1150。加做反向支撑处理其做法是用30X30的镀锌角钢 2.φ8花篮吊连接钢筋吊杆和L30*3角铁或 60*80*2T铝。 3.50mm厚玻镁彩钢板天花,专用铝合金连接件。 4.缝填中性瓷白色玻璃胶。 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 831.28
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 011302001004 | 吊顶天棚（TC-05） | 做法编号TC-05：铝板吊顶 1.1200*600*1.2mm铝板 2.专用粘接剂粘接于背衬板; 3.用乳胶漆调纯石膏填补5mm缝隙刮平后 再粘沙网联接布 4.9mm厚硅酸钙板,用自攻螺丝以不小于100mm为间距固定与次龙骨上,大板之间留 5mm自然缝 5.轻钢龙骨主龙骨间距 900次龙骨间距600mm,8钢筋吊杆(刷防锈漆或镀锌)用膨 胀螺栓与天花楼板固定吊(刷防锈漆或镀锌)用膨胀螺栓与天花楼板固定吊筋间距≤1200MM；加做反向支撑处理其做法是用30X30的镀锌角钢 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 2198.36
23 | 011302001005 | 吊顶天棚（整体装配式墙板+电解钢板吊顶） | 整体装配式墙板+1.2mm电解钢板吊顶 1.手术室墙体,采用整体装配式,所有组件 工厂 预制完成,现场拼装。 2.工厂成品1.2mm电解钢板(已高温高压 喷涂抗菌漆,背衬12mm石膏板) 3.板缝采用抗菌防霉手术室专用耐候胶处理,保证气密性 4.墙体转弯处以半径R300mm圆弧过渡 5.50x30x2.0mm方钢龙骨 6.Φ10镀锌吊筋,膨胀螺栓固定于建筑楼板 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸手术室节点图一及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 259.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010810004001 | 窗帘盒做法详图1(铝单板) | 窗帘盒做法详图1(铝单板) 1.窗帘盒材质、规格:铝单板1.2mm厚（150mm宽） 2.斜支撑@1200角钢30x30x3.0mm（详见：综合大样图一） 3.基层：8mm厚硅酸钙板 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 11
25 | 010810004002 | 窗帘盒做法详图2(铝扣板吊顶) | 窗帘盒做法详图2(铝扣板吊顶) 1.窗帘盒材质、规格:铝扣板1.0mm厚（150mm宽）含铝合金窗帘导轨 2.斜支撑@1200角钢30x30x3.0mm（详见：综合大样图一） 3.基层：18木工板外刷防火涂料 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 12
26 | 010810002001 | 木窗帘盒（200mm宽） | 木质窗帘盒 1.窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒；200mm宽 | m | 463.2
天棚装饰工程合计
墙面装饰工程
27 | 011204003001 | 块料墙面（QC-01） | 做法编号QC-01：防水面砖墙面 1.300*600mm*10mm瓷砖贴面同色水泥擦缝,高出吊顶100mm。 2.5厚素水泥浆粘接 | m2 | 2023.21
28 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 做法编号QC-01： 1.8厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.12厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 2023.21
29 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 做法编号QC-01： 1.2.0厚聚氨酯防水涂料，防水高度2000 | m2 | 2023.21
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011406001002 | 抹灰面油漆（QC-02） | 做法编号QC-02：墙面无机涂料 1.一底两遍无机涂料面层 2.腻子满批3遍 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 4246.6
31 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 做法编号QC-02： 1.8厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.12厚1:3水泥砂浆打底 | m2 | 4246.6
32 | 011210006003 | 其他隔断QC-03（50mm厚手工玻镁岩棉彩钢板隔墙） | 做法编号QC-03：50mm厚手工玻镁岩棉彩钢板隔墙 1.骨架、边框材料种类、规格:专用铝合金连接件;地槽铝 2.隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚手工玻镁岩棉彩钢板隔墙 3.嵌缝、塞口材料品种:L38角铝、内圆角、外圆弧、槽铝、专用密封胶等五金件安装 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 1518.52
33 | 011207001001 | 墙面装饰板（QC-04） | 做法编号QC-04：无机预涂板墙面 1.6mm无机预涂板(抗菌防霉,不燃),3mm宽接缝中填入专用密封胶; 2.专用粘接剂粘接于硅酸钙板或砖墙面; 3.沉头螺丝固定 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 5117.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011207001002 | 墙面装饰板(QC-05)整体装配式墙板+1.2mm电解钢板墙面 | 做法编号QC-05：整体装配式墙板+1.2mm电解钢板墙面 1.手术室墙体,采用整体装配式,所有组件 工厂预制完成,现场拼装。 2.工厂成品1.2mm电解钢板(已高温高压喷涂抗菌漆,背衬12mm石膏板)；弧形保温层内衬 3.板缝采用抗菌防霉手术室专用耐候胶处理,保证气密性 4.墙体转弯处以半径R300mm圆弧过渡。 5.50x30x2.0mm方钢龙骨 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸手术室节点图一及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 457.28
35 | 011207001003 | 墙面装饰板（QC-07） | 做法编号QC-07：1.2mm不锈钢板墙面 1.1.2mm拉丝不锈钢板墙面 2.12mm硅酸钙板基层 3.50x30x2.0mm方钢龙骨 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸手术室节点图一及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 157.68
36 | 010809004001 | 石材窗台板（ST-03） | 窗台石 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚；湿拌抹灰砂浆 M20 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-03大理石；含加工、磨边等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 64.42
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 011210005001 | 卫生间隔断安装 成品抗倍特板 | 男女卫生间厕隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚抗倍特板 2.配件品种、规格:五金配件、门锁等综合考虑 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 91.98
38 | 011502006001 | 不锈钢护角 | 1.1.2厚304#不锈钢护角50*50 2.9厚木夹板 3.防撞护角高至吊顶 4.其他详设计图纸及用户需求书 | m | 691.20
39 | 011503001001 | 不锈钢防撞带 | 1.不锈钢防撞带 2.宽度200；1.2mm厚不锈钢板 3.安装高度750mm 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 481.24
40 | 010809001001 | 木窗台板 | 1.面层材料品种、规格：18mm厚木工板 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 0.99
墙面装饰工程合计
门窗工程
防火门
41 | 010802003001 | 甲级双开防火门(FM甲1521) | 1、甲级双开防火门FM甲1521 2、尺寸1500*2100 3、甲级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 18.9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 010802003002 | 甲级单开防火门(FM甲1021) | 1、甲级单开防火门FM甲1021 2、尺寸1000*2100 3、甲级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 16.8
43 | 010802003003 | 甲级双开防火门(FM甲1221) | 1、甲级双开防火门FM甲1221 2、尺寸1200*2100 3、甲级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 5.04
44 | 010804007001 | 乙级双开防火门(FM乙1221) | 1、乙级双开防火门FM乙1221 2、尺寸1200*2100 3、乙级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 5.04
45 | 010802003004 | 乙级单开防火门(FM乙1021) | 1、乙级单开防火门FM乙1021 2、尺寸1000*2100 3、乙级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 010802003005 | 乙级双开防火门(FM乙1521) | 1、乙级双开防火门FM乙1521 2、尺寸1500*2100 3、乙级防火玻璃窗(均需满足消防乙级防火门要求) 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 66.15
防火门合计
防火窗
47 | 010807002001 | 乙级防火玻璃窗(FC乙1812) | 1、乙级防火玻璃窗FC乙1812 2、尺寸1800*1200 3、乙级防火玻璃(耐火极限≥1小时) 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 2.16
48 | 010807002002 | 乙级防火玻璃窗(FC乙2012) | 1、乙级防火玻璃窗FC乙2012 2、尺寸2000*1200 3、乙级防火玻璃(耐火极限≥1小时) 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 2.4
49 | 010807001001 | 谈话窗(THC1212) | 1、谈话窗THC1212(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1200*1200 3、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 4.32
防火窗合计
气密封平开门
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010804007002 | 气密封单开平开门(M0921) | 1、气密封单开平开门M0921(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸900*2100 3、8mm钢化玻璃观察窗 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 30.24
51 | 010804007003 | 气密封单开平开门(M1021) | 1、气密封单开平开门M1021(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1000*2100 3、8mm钢化玻璃观察窗 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 441
52 | 010804007004 | 气密封双开平开门(M1521) | 1、气密封双开平开门M1521(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1500*2100 3、8mm钢化玻璃观察窗 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 141.75
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 010804007005 | 气密封单开平开门(M0821) | 1、气密封单开平开门M0821(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸800*2100 3、8mm钢化玻璃观察窗 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 20.16
54 | 010802003006 | 气密封单开检修门(0621) | 1、气密封单开检修门0621(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸600*2100 3、门锁 4、钢板静电喷涂 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 10.08
55 | 010804007006 | 气密封电动单开趟门(DTM1521) | 1、气密封电动单开趟门DTM1521(均需满足消防乙级防火门要求) 2、尺寸1500*2100 3、电动导轨 4、8mm厚钢化玻璃观察窗 5、电动开关 6、不锈钢门拉手 7、不锈钢防撞带 8、感应装置 9、钢板静电喷涂 10、铝合金型材收边 11、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 132.3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 010804007007 | 气密封单开推拉门(TM1021) | 1、气密封单开推拉门TM1021(均需满足消防乙级防火门要求) 2、尺寸1000*2100 3、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 14.7
57 | 010804007008 | 气密封子母平开门（ZM1221） | 1、气密封子母平开门M1221(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1200*2100 3、8mm钢化玻璃观察窗 4、门锁 5、不锈钢防撞带 6、钢板静电喷涂 7、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 5.04
58 | 010807001002 | 气密封玻璃窗（C1812） | 1、不锈钢包边玻璃窗C1812(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1800*1200 3、8mm厚钢化玻璃 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 17.28
59 | 010807001003 | 气密封玻璃窗（C2012） | 1、不锈钢包边玻璃窗C2012(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸2000*1200 3、8mm厚钢化玻璃 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 9.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010804007009 | 气密封电动单开趟门(DTM1421) | 1、气密封电动单开趟门DTM1421(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1400*2100 3、电动导轨 4、8mm厚钢化玻璃观察窗 5、电动开关 6、不锈钢门拉手 7、不锈钢防撞带 8、感应装置 9、钢板静电喷涂 10、铝合金型材收边 11、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 5.88
气密封平开门合计
推拉玻璃窗
61 | 010807001004 | 推拉玻璃窗(TC0812) | 1、推拉玻璃窗TC0812(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸800*1200 3、8mm厚钢化玻璃 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 0.96
62 | 010807001005 | 推拉玻璃窗(TC1212) | 1、推拉玻璃窗TC1212(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1200*1200 3、8mm厚钢化玻璃 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 4.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010807001006 | 推拉玻璃窗(TC1512) | 1、推拉玻璃窗TC1512(均需满足消防乙级防火要求) 2、尺寸1500*1200 3、8mm厚钢化玻璃 4、1.2mm不锈钢包边 5、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 3.6
推拉玻璃窗合计
传递柜
64 | 010807001007 | 不锈钢传递柜(600*600*600) | 1、不锈钢传递柜600*600*600 2、尺寸600*600*600 3、其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 21
传递柜合计
门窗工程合计
其它工程
65 | 010606012001 | 吊塔钢支架 | 手术室吊塔 1.手术室旋转吊塔钢结构底座 2.200*200*15钢板4块，8#槽钢连接件满焊，4#角钢支架，600*600*15mm法兰盘，中心开通孔:Φ310，含开孔，螺栓，螺杆，防锈处理等 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 13.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010606012002 | 无影灯钢支架 | 无影灯钢支架 1.手术室无影灯钢结构底座 2.两根5#角铁固定于结构顶面，四根5角铁与顶面角铁满焊，4#角钢斜拉，M12膨胀螺栓固;330*330*15mm法兰盘，含开孔，螺栓，螺杆,防锈处理等 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 7.00
67 | 011501020001 | 护士站工作台（五楼手术部及病理科） | 护士站工作台 1.台柜规格:3100长*800宽*800高 2.基层：80x5mm钢板固定点；焊接50x50x5mm镀锌方管骨架；相隔500mm；防锈处理；12mm阻燃夹板基层 3.面层材料种类、规格:20mm厚白色人造石含加工费及磨边等;4.0mm厚樱桃木纹饰面,油清漆;100高1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 4.五金件安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 1.00
68 | 011501020002 | 监护站工作台（11楼） | 监护站工作台 1.台柜规格:2000长*800宽*800高 2.基层：80x5mm钢板固定点；焊接50x50x5mm镀锌方管骨架；相隔500mm；防锈处理；12mm阻燃夹板基层 3.面层材料种类、规格:20mm厚白色人造石含加工费及磨边等;4.0mm厚樱桃木纹饰面,油清漆;100高1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 4.五金件安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 1.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011501020003 | 监护站工作台（五楼NICU） | 监护站工作台 1.台柜规格:5800+1500长*800宽*800高 2.基层：80x5mm钢板固定点；焊接50x50x5mm镀锌方管骨架；相隔500mm；防锈处理；12mm阻燃夹板基层 3.面层材料种类、规格:20mm厚白色人造石含加工费及磨边等;4.0mm厚樱桃木纹饰面,油清漆;100高1.2mm厚黑色不锈钢踢脚线 4.五金件安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 1.00
70 | 011501001001 | 书写台（600*370*280mm） | 书写台 1.规格:600*370*280mm 2.材料种类、规格:采用不锈钢板,表面要求打磨平整,光滑 3.尺寸公差正负0.5mm；内嵌式带照明 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 12.00
71 | 011501004001 | 药品柜（1700*900*350mm） | 药品柜 1.规格:1700*900*350mm 2.材料种类、规格:不锈钢板；技术要求: 尺寸公差2.0mm,表面要打磨平整、光滑；隔层玻璃 3.五金种类、规格:配套五金件 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 12.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011501004002 | 器械柜（1700*900*350mm） | 器械柜 1.规格:1700*900*350mm 2.材料种类、规格:不锈钢板；技术要求: 尺寸公差2.0mm,表面要打磨平整、光滑；隔层玻璃 3.五金种类、规格:配套五金件 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 12.00
73 | 011501004003 | 麻醉柜（1700*900*350mm） | 麻醉柜 1.规格:1700*900*350mm 2.材料种类、规格:不锈钢板；技术要求: 尺寸公差2.0mm,表面要打磨平整、光滑；隔层玻璃 3.五金种类、规格:配套五金件 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 套 | 12.00
74 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.输液导轨 2.规格：按设计图纸 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 153.14
75 | 011505003001 | 隔帘导轨 | 1.隔帘导轨 2.规格：按设计图纸 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 83.19
76 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.隔帘导轨 2.规格：按设计图纸 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m | 83.19
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 穗011501021001 | 洗漱台柜（男女卫生间）规格：大理石洗手台双盆1800*600 | 成品洗漱台制作安装 台面石材ST-02 1.钢骨架：40x40x4镀锌角钢；防锈处理 2.基层：12mm阻燃夹板； 3.面层：WD-01木饰面；台面石材ST-02 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 组 | 2.00
78 | 穗011501021002 | 洗漱台柜（男女卫生间）规格：大理石洗手台750*600 | 成品洗漱台制作安装 台面石材ST-02 1.钢骨架：40x40x4镀锌角钢；防锈处理 2.基层：12mm阻燃夹板； 3.面层：WD-01木饰面；台面石材ST-02 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 组 | 2.00
79 | 穗011501021003 | 洗漱台柜（男女卫生间）规格：大理石洗手台1500*600 | 成品洗漱台制作安装 台面石材ST-02 1.钢骨架：40x40x4镀锌角钢；防锈处理 2.基层：12mm阻燃夹板； 3.面层：WD-01木饰面；台面石材ST-02 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 组 | 2.00
80 | 穗011501021004 | 洗漱台柜（男女卫生间）规格：大理石洗手台1100*600 | 成品洗漱台制作安装 台面石材ST-02 1.钢骨架：40x40x4镀锌角钢；防锈处理 2.基层：12mm阻燃夹板； 3.面层：WD-01木饰面；台面石材ST-02 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 组 | 2.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011501008001 | 保温柜 | 1.不锈钢保温柜 2.有效容积93L,室温5°C-80°C 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 8
82 | 011501008002 | 保冷柜 | 1.不锈钢保冷柜 2.有效容积79L,室温4°C 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 1
其它工程合计
采血窗（做法详见大样DY-10）
83 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.砌砖名称、部位:采血台窗墙体（100mm厚） 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m3 | 0.47
84 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌砖名称、部位:采血台窗墙体（100mm厚） 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M5 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m3 | 0.47
85 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.基层类型:砖墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚；抹灰砂浆M20 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 9.38
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 010809004002 | 采血台窗台面石材 | 采血台窗台面石材 1.规格:6250*600*80mm 2.材料种类、规格:12mm阻燃夹板基层 3.面层材料种类、规格:20mm厚白色人造石含加工费及磨边等 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 4.73
87 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 采血台窗玻璃隔断 1.1.2厚冷轧钢板折边成形，防锈处理，3mm厚拉丝不锈钢包管饰面 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:专用结构胶 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 7.76
88 | 011207001004 | 墙面装饰板（饰面材料） | 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 2.面层材料品种、规格、颜色:胶合板上贴耐火板(≥0.8厚) 3.压条材料种类、规格:配套耐火板压条 | m2 | 8.20
采血窗（做法详见大样DY-10）合计
1#楼净化专项装饰工程（1~5层、11层合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 758331.74
2 | 暂估价 | 223000.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 758331.74
合 计 |  |  | 758331.74
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 保冷柜 | 个 |  |  | 35000
2 | 保温柜 | 个 |  |  | 23500
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：1栋净化专项装饰装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)